PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY MODERNIZACJI PIĘTRA I PAWILONU IIB NA ODDZIAŁ REHABILITACJI

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym

Adres obiektu:

ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092, Łomianki

Nazwy i kody CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Nazwa zamawiającego:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092, Łomianki

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor | mgr inż. arch. Tomasz Mach | St 84/85 | 02.2018 |  |
|  | inż. Monika Szulim |  | 02.2018 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

II.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.0	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1	Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku - STAN ISTNIEJĄCY	5

1.2	Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku - STAN PROJEKTOWANY	5

1.3	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.4	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	7

1.5	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	7

1.6	Lokalizacja	9

1.7	Dostępność dla osób niepełnosprawnych	9

1.8	Inwentaryzacja terenu	9

1.9	Opinia geotechniczna	9

1.10	Operat wodno – prawny	9

1.11	Inwentaryzacja zieleni	10

1.12	Rozwiązania komunikacyjne	10

1.13	Oddziaływanie inwestycji na środowisko	10

2.0	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	10

2.1	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy	10

2.2	Wymagania dotyczące obszaru przebudowy.	10

2.3	Wymagania dotyczące architektury	10

2.4	Wymagania akustyczne	11

2.5	Wymagania dotyczące konstrukcji	11

2.5.1	Posadowienie budynku	11

2.5.2	Ściany zewnętrzne	11

2.5.3	Ściany wewnętrzne	11

2.5.4	Stropy	11

2.5.5	Podciągi	12

2.5.6	Nadproża	12

2.5.7	Szyb windowy	12

2.5.8	Klatki schodowe	12

2.5.9	Dach	12

2.6	Wymagania dotyczące instalacji	12

2.7	Wymagania dotyczące wykończenia	23

2.7.1	Wymagania ogólne dotyczące wykończenia	23

2.7.2	Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.	28

2.8	Wymagania dotyczące wyposażenia	58

2.9	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.	58

2.10	Warunki wykonania i odbioru robót.	59

2.11	Rozwiązania techniczne optymalizujące koszty eksploatacji.	59

2.12	Wskaźniki ekonomiczne	60

III.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	61

1.0	Dokumentacja formalno prawna	61

1.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	61

1.2	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	61

1.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	61

1.4	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	61

1.4.1.	Kopia mapy zasadniczej	61

1.4.2.	Wyniki badań gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia budynku	61

1.4.3.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.	61

1.4.4.	Inwentaryzacja zieleni.	61

1.4.5.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.	62

1.4.6.	Pomiary ruchu drogowego, hałasu	62

1.4.7.	Inwentaryzacja obszaru PUF.	62

1.4.8.	Dokumentację obiektów podlegających rozbiórkom.	62

1.4.9.	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączami instalacyjnymi.	62

1.4.10.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzaniem.	62

2.0	Spis załączników	62

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy modernizacji piętra I pawilonu IIB na Oddział Rehabilitacji (22/24 łóżka) Szpitala w Dziekanowie Leśnym pozwalający sformułować założenia techniczno – ekonomiczne.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

    - rozbiórki istniejących ścian i zabudów instalacji,

    - demontaż istniejącego wyposażenia wbudowanego na stałe,

    - demontaż istniejących instalacji, które będą podlegać wymianie,

    - budowa nowoprojektowanych ścian,

    - naprawa, wyrównanie i wykonanie nowych gipsowych tynków wewnętrznych,

    - malowanie istniejących ścian oraz wykonanie nowych okładzin ściennych,

    - wymiana podłóg i wykonanie nowych wylewek,

    - wykonanie nowych instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi zawartymi w PFU,

    - wymiana urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych.

    - wykonanie sufitów podwieszanych,

    - wykonanie konstrukcji zawiesi pod APARATY Redcord Trainer zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU,

    - montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU,

    - wykonanie i montaż wyposażenia do wbudowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU,

    - remont klatek schodowych wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi zawartymi w PFU,

    - wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych na kondygnacjach poniżej modernizowanego piętra;

    - remont płyty tarasu;

    - przekazanie do eksploatacji.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

- Wykonanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obszaru objętego PUF i koncepcją.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkim uzgodnieniami formalnymi. Dokumentacja powinna uzyskać akceptację Zamawiającego (pisemne uzgodnienie).

### Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku - STAN ISTNIEJĄCY

|  | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA NETTO [m2] | KUBATURA NETTO [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piwnica (poziom -1) | 676,3 | 2029,0 |
| 2. | Parter (poziom ±0) | 686,4 | 2437,0 |
| 3. | Pietro I (poziom +1) | 682,9 | 2424,0 |
|  | SUMA | 2045,6 | 6890,0 |  |

### Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku - STAN PROJEKTOWANY

|  | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA NETTO [m2] | KUBATURA NETTO [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pietro I (poziom +1) wraz z klatkami schodowymi | 765,2 | 2710,0 |
|  | SUMA | 765,2 | 2710,0 |  |

Taras      -  	  42,3 m2

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1   	Podstawa opracowania.

- Umowa z Zamawiającym.

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wytyczne programowe Zamawiającego.

- Dokumentacja i inwentaryzacja wykonana w zakresie własnym.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Normatywy i wytyczne.

1.3.2   	Stan istniejący obiektu.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe oraz nowy dźwig.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana o układzie podłużnym.

Stropy: gęstożebrowe.

Ściany zewnętrzne murowane, ocieplone.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne o grubości 50, 37, 25 cm otynkowane i malowane, we wskazanych miejscach na rysunkach – płytki ceramiczne.

Ściany wewnętrzne działowe murowane o grubości 12 i 6 cm, otynkowane i malowane, we wskazanych miejscach na rysunkach – płytki ceramiczne.

Podłogi: wykładzina PCV z rolki lub PCW, we wskazanych miejscach na rysunkach – płytki ceramiczne.

Drzwi wewnętrzne: drewniane pełne i przeszklone, PCV przeszklone, ślusarka stalowa przeszklona.

Okna: PCV uchylno – rozwieralne, zabezpieczone przed otwarciem (zamek na kluczyk).

Pawilon wyposażony jest we wszystkie media w tym gazy medyczne.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami jest po wymianie pozostałe instalacje wymagają wymiany.

1.3.3   Ocena stanu technicznego obiektu.

Pawilon w stanie technicznym dobrym, po termomodernizacji. Konstrukcja w stanie dobrym. Dźwig w tym obiekcie jest po wymianie.

Pięto I objęte przebudową jest obecnie nieużytkowane, piwnica i parter są kondygnacjami czynnymi.

Okna i grzejniki są po wymianie i spełniają aktualne wymagania.

Pozostałe elementy takie jak: drzwi wewnętrzne, podłogi, ściany, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan. i gazów medycznych jak również tynki na ścianach i sufitach oraz wylewki podłogowe są wyeksploatowane w około 80%.

W projekcie przewidziano wymianę wyeksploatowanych elementów i dostosowanie nowej infrastruktury do aktualnych wymagań funkcjonalnych i technicznych.

Utrudnieniem będzie wymiana głównych elementów instalacji (pionów i poziomów) ze względu na użytkowane poniżej kondygnacje.

Ściany o gr.6 cm nie spełniają aktualnych  wymagań w zakresie ochrony akustycznej.

WNIOSKI:

Pawilon objęty opracowaniem nadaje się do przebudowy na określone w PFU funkcje.

Realizując roboty należy zwrócić uwagę na:

- 	wykonanie opinii kominiarskiej dotyczącej przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- 	konieczność wymiany pionów wod – kan.;

Konieczność wymiany pionów elektycznych;

- 	stan wylewek podłogowych, które prawdopodobnie w 90% należy wymienić;

- 	wykonanie otworów drzwiowych o wymiarach zgodnych z aktualnymi przepisami (wg koncepcji);

- 	konieczność zastosowania nawiewników higrosterowalnych, które zależne są od przyjętego systemu wentylacji;

-	doprowadzenie nowych instalacji gazów medycznych;

-	wykonanie niezbędnych instalacji niskoprądowych;

-	wytyczne zawarte w ekspertyzie p.poż.;

-	projekty instalacji sieci komputerowej dla całego budynku będące w posiadaniu inwestora.

### Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zakres opracowania obejmuje przebudowę piętra I na Oddział Rehabilitacji oraz klatek schodowych.

Przestrzeń kondygnacji została zaprojektowana zgodne z aktualnymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i wytycznymi przyszłych użytkowników.

Główny ruch pacjentów będzie odbywał się poprzez windę znajdującą się w środkowej części bryły. W tym obszarze założono większość ogólnych pomieszczeń technologicznych jednostki funkcjonalnej.

Zlokalizowano 22/24 łóżka dla pacjentów w pokojach jedno i  dwułóżkowych. Podział sal zapewnia warunki pobytu niemowląt, osób na wózkach i osób towarzyszących w trakcie leczenia na oddziale.

Pokoje przeznaczone na pobyt dzieci młodszych (do 3 lat) zostaną wyposażone  w kamery posiadające rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu, aby umożliwić obserwację z punktu pielęgniarskiego pod nieobecność opiekuna.

Świadczący leczenie zakładają, że część zabiegów z kinezyterapii i fizykoterapii odbywać się będzie w pokoju pacjenta. Aby to umożliwić przewidziano montaż w pokojach jednołóżkowych multifunkcjonalnego aparatu do treningu siłowego i rehabilitacyjnego tzw. Redcord Trainer.

Pozostałe zabiegi wykonywane będą w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, który znajduje się w pawilonie IIA.

Ruch personelu: personel ma zlokalizowane szatnie w piwnicy (poziom -1) (poza zakresem opracowania), gdzie pozostawia odzież wierzchnią i zakłada odzież pracowniczą – medyczną. Następnie udaje się na oddział schodami lub windą na piętro pierwsze.

Ruch rodzin: opiekunowie wraz z dziećmi wchodzą do budynku przez oznaczone wejścia w poziomie piwnic lub parteru. Po zarejestrowaniu się w izbie przyjęć zlokalizowanej na parterze (poziom ±0) pawilonu IIB kierowani są schodami lub windą na oddział umieszczony piętro wyżej.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. (m2) |
| --- | --- | --- |
| PIWNICA |  |  |
| IIB K1 | KLATKA SCHODOWA | 18,2 |
| IIB K2 | KLATKA SCHODOWA | 18,2 |
| PARTER |  |  |
| IIB K1 | KLATKA SCHODOWA | 19,1 |
| IIB K2 | KLATKA SCHODOWA | 19,1 |
| PIĘTRO I |  |  |
| IIB K1 | KLATKA SCHODOWA | 18,2 |
| IIB K2 | KLATKA SCHODOWA | 18,2 |
|  | WINDA | 5,5 |
| IIB 2.1 | KOMUNIKACJA | 103,2 |
| IIB 2.2 | KOMUNIKACJA | 28,9 |
| IIB 2.3 | PUNK PIELĘGNIARSKI | 7,9 |
| IIB 2.4 | PRZYGOTOWANIE ZAB.PIEL. | 6,2 |
| IIB 2.5 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA (dzieci młodsze) | 20,3 |
| IIB 2.5A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,1 |
| IIB 2.6 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 20,5 |
| IIB 2.6A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,1 |
| IIB 2.7 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 22,9 |
| IIB 2.7A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,1 |
| IIB 2.8 | MAGAZYN | 5,5 |
| IIB 2.9 | SEKRETARIAT MEDYCZNY | 15,3 |
| IIB 2.10 | PRZEDS. | 4,0 |
| IIB 2.11 | POKÓJ ORDYNATORA | 14,9 |
| IIB 2.12 | POKÓJ PIEL.ODDZIAŁ. | 16,0 |
| IIB 2.13 | PRZEDS. | 2,0 |
| IIB 2.14 | WĘZEŁ SANITARNY PERS. | 2,8 |
| IIB 2.15 | POK.LEKARZY / LEK.DYŻ. | 19,8 |
| IIB 2.16 | ŚLUZA | 4,9 |
| IIB 2.17 | IZOLATKA | 15,9 |
| IIB 2.17A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 5,7 |
| IIB 2.18 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 21,4 |
| IIB 2.18A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,1 |
| IIB 2.19 | SKŁAD PORZ. | 3,1 |
| IIB 2.20 | MAGAZYN | 2,5 |
| IIB 2.21 | PRZEDS. | 2,0 |
| IIB 2.21A | W.C. PERS. | 1,9 |
| IIB 2.22 | BRUDOWNIK | 5,1 |
| IIB 2.23 | GAB. DIAGNOSTYCZNO – ZABIEG. | 14,5 |
| IIB 2.24 | POK.SOC.PIEL. | 9,6 |
| IIB 2.25 | POKÓJ BADAŃ | 16,5 |
| IIB 2.26 | ŚWIETLICA / SALA LEKCYJNA | 18,5 |
| IIB 2.27 | KUCHNIA ODDZIAŁOWA | 7,8 |
| IIB 2.28 | ZMYWALNIA | 7,0 |
| IIB 2.29 | MYCIE WÓZKÓW | 2,4 |
| IIB 2.30 | POKÓJ - 1/2 ŁÓŻKA | 17,0 |
| IIB 2.30A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,9 |
| IIB 2.31 | DEPOZYT / POM. DLA OPIEKUNÓW | 7,7 |
| IIB 2.32 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 20,3 |
| IIB 2.32A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,3 |
| IIB 2.33 | POKÓJ - 1/2 ŁÓŻKA | 20,0 |
| IIB 2.33A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,7 |
| IIB 2.34 | POKÓJ - 1 ŁÓŻKO | 13,5 |
| IIB 2.34A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 2,5 |
| IIB 2.35 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 21,2 |
| IIB 2.35A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 2,5 |
| IIB 2.36 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 23,4 |
| IIB 2.36A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,1 |
| IIB 2.37 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA | 20,6 |
| IIB 2.37A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,1 |
| IIB 2.38 | POKÓJ - 2 ŁÓŻKA (dzieci młodsze) | 20,0 |
| IIB 2.38A | WĘZEŁ SANITARNY PAC. | 3,3 |
| PODDASZE |  |  |
| IIB K1 | KLATKA SCHODOWA | 18,2 |
|  | RAZEM: | 765,2 |

UWAGA:

W przypadku, gdy projektant uzna zmianę powierzchni budynku za konieczną, zobowiązany jest do uzgodnienia tego z Inwestorem. Dopuszcza się modyfikację uwzględniającą różnice powierzchni do ±5%.

### Lokalizacja

Pawilon objęty opracowaniem IIB znajduje się we wschodniej części działki należącej do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. We wszystkich obiektach szpitala prowadzona jest działalność pediatryczna.

Dostępność do obiektu z zewnętrznej drogi publicznej położonej od strony północnej działki poprzez układ dróg i chodników znajdujących się wokół kompleksu szpitalnego. Na terenie zapewniono miejsca postojowe.

Przyłącze prądu dla tego pawilonu zlokalizowane jest w piwnicy przy klatce oznaczonej na rysunkach jako K2.

Przyłącze gazów medycznych dla tego pawilonu zlokalizowane jest na poziomie piwnic w łączniku do pawilonu IVA / IVB.

### Dostępność dla osób niepełnosprawnych

W kompleksie szpitalnym na poziomie piwnic (przyziemia) zlokalizowano wejścia umożliwiające wjazd osobom na wózkach.

Windy  umożliwiają transport osób na wózkach i łóżkach.

Na projektowanym oddziale znajdować się będzie jeden pokój pobytowy dostosowany dla osób na wózkach.

### Inwentaryzacja terenu

Zakres opracowania nie obejmuje inwentaryzacji terenu. Przebudowa nie wychodzi poza istniejącą kubaturę.

### Opinia geotechniczna

Nie przewiduje się nadbudowy i rozbudowy. Opinia geotechniczna nie jest wymagana.

### Operat wodno – prawny

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

### Inwentaryzacja zieleni

Przebudowa budynku nie ingeruje w istniejący drzewostan. Inwentaryzacja zieleni nie jest konieczna.

### Rozwiązania komunikacyjne

Dojazd do pawilonu IIB drogą wewnętrzną od strony wjazdu głównego do szpitala pediatrycznego. Komunikacja przed budynkiem pozwoli na swobodne przejazdy środków transportu w tym straży pożarnej i karetek. Zapewniony jest  również dojazd służb oraz firm dostarczającej zaopatrzenie do obiektu.

Na terenie  znajduje się parking dla  rodziców i personelu.

### Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Z uwagi na funkcję i przeznaczenie projektowanego obiektu nie planuje się emisji zanieczyszczeń, które oddziaływają w znaczący sposób na środowisko. Nie ma konieczności sporządzania operatu o oddziaływaniu na środowisko.

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Prowadzone prace należy wykonać w sposób nie powodujący narażenia na uszkodzenie  budynków sąsiadujących oraz funkcjonujących jednostek będących poza opracowaniem.

Należy przestrzegać instrukcji, które zostaną zawarte w projekcie oraz                       specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w kolejnych fazach zadania inwestycyjnego.

### Wymagania dotyczące obszaru przebudowy.

Całkowitej przebudowie podlega piętro 1 i klatki schodowe oraz remont tarasu zgodnie z PFU oraz załączonymi rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej.

Piwnica, parter, poddasze nieużytkowe i dach objęte będą niezbędnym zakresem prac budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej oraz związanych z wymianą pionów instalacji wod-kan., instalacji elektrycznej, instalacji gazów medycznych zgodnie z PFU oraz załączonymi rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej.

### Wymagania dotyczące architektury

- Rozmieszczenie urządzeń i wyposażenia oznaczyć w projekcie budowlanym na rysunkach technologii medycznej.

- Rozmieszczenie gniazd, opraw oświetleniowych oznaczyć w projekcie budowlanym na rysunkach technologii medycznej.

- Wnętrza powinny posiadać współczesną formę.

- Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową.

- Kondygnacja powinna być przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

- Warunki techniczne jakie powinien spełniać obiekt:

- 	wysokość pomieszczeń zgodnie z normą lub uzyskanymi odstępstwami.

- 	oświetlenie sztuczne o barwie światła dziennego i natężeniu dostosowanym do pracy na komputerach zgodnie z normą lub uzyskanymi odstępstwami.

- 	wymiary klatek schodowych zgodnie z normą lub wynikami ekspertyzy p.poż.

- 	szerokość korytarzy i otworów drzwiowych taka, aby umożliwić swobodny obrót wózka  i łóżka (według wymiarów zawartych na rysunkach koncepcji funkcjonalno-technologicznej).

- 	ilość wymian powietrza i jego parametry wg norm i aktualnych przepisów.

- Wykonawstwo wszystkich robót budowlanych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym należy stosować się do wszystkich reguł sztuki budowlanej a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

- Wszystkie roboty należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

- Wszystkie instalacje należy wykonać jako kryte. Należy zwrócić uwagę na obudowę istniejącej instalacji c.o., przede wszystkim gałązek do grzejników.

### Wymagania akustyczne

Szczególną uwagę należy zwrócić na aktualne normy dotyczące ochrony akustycznej zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz obiektu. W tym zwłaszcza najnowsze wymagania określające dotyczące pogłosu w pomieszczeniach. Powyższa uwaga stosuje się przede wszystkim do sufitów podwieszonych.

Zaleca się stosowanie drzwi wewnętrznych o izolacyjności akustycznej wynoszącej min.35 dB.

### Wymagania dotyczące konstrukcji

#### Posadowienie budynku

Istniejące : ławy betonowe.

#### Ściany zewnętrzne

Wg stanu istniejącego:

- cegła

- ocieplenie

- tynk cienkowarstwowy.

#### Ściany wewnętrzne

Istniejące:

- 	murowane z o grubości 12 cm, 25cm, 37cm, 50cm.

-	wypełnienie istniejących otworów w ścianach murowanych bloczkami gazobetonowymi na zaprawie.

Projektowane w system lekkiej zabudowy – (spełniające warunki akustyczne):

-	ŚCIANA  SZKIELETOWA  –  szerokość 150mm;

na profilu CW100, poszycie płytami g-k, wodoodpornymi -  2x 12,5mm, wypełnienie wełną mineralną gr.100 mm

-	gr. 8,0cm -  [EI 60] – szachty instalacyjne, na profilu 1x 50 co 60 cm, poszycie płytami gkf -  2x 15,0mm, wypełnienie wełną mineralną 50 mm

#### Stropy

Istniejące żelbetowe, gęstożebrowe.

#### Podciągi

Istniejące żelbetowe.

#### Nadproża

Istniejące - żelbetowe.

Projektowane – prefabrykowane lub typy Klaina

#### Szyb windowy

Istniejący – murowany.

#### Klatki schodowe

Istniejące - żelbetowe.

#### Dach

Istniejąca więźba dachowa, ocieplona na stropie.

### Wymagania dotyczące instalacji

- Wszystkie instalacje należy wykonać jako kryte. Należy zwrócić uwagę na obudowę istniejącej instalacji c.o., przede wszystkim gałązek do grzejników.

- Przed przekazaniem części objętej modernizacją do eksploatacji należy wykonać wszystkie próby instalacji w tym uruchomienie awaryjne z zastosowaniem agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w budynku VC (agregatorownia).

- System ogrzewania: istniejący centralny, wodny, grzejnikowy.

Położenie grzejników dostosować do projektowanego układu pomieszczeń.

Wytyczne dla nowo projektowanych grzejników:

-	grzejniki powinny być mocowane do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi i nie bliżej niż 10 cm od lica ściany wykończonej,

-	w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych grzejniki płytowe,                                             w pokojach pobytowych, pokojach badań - grzejniki higieniczne. Z uwagi na możliwą zmianę funkcji (elastyczne wykorzystanie pomieszczeń) we wszystkich pomieszczeniach o większej powierzchni należy stosować grzejniki higieniczne.

-	w łazienkach grzejniki łazienkowe drabinkowe.

-	wszystkie grzejniki wyposażone w zawory grzejnikowe z blokadą pokrętła głowicy.

-	przewody grzewcze izolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wytyczne dla grzejników istniejących:

-	należy we wszystkich grzejnikach wymienić głowice na nowe z blokadą pokrętła głowicy.

- Przyłącze wody zimnej i ciepłej: przyłącze do sieci użytkownika (szpitala) według stanu istniejącego.

Zapewnić instalację hydrantową zgodnie z wymaganiami ekspertyzy pożarowej.

- Usuwanie ścieków: do sieci użytkownika (szpitala) według stanu istniejącego.

Instalacja istniejąca w obrębie remontowanego pawilonu IIB (piony) do  sprawdzenia i wymiany.

Nowoprojektowaną wykonać według aktualnych wymagań.

- Wentylacja: pomieszczenia wentylowane za pomocą wentylacji grawitacyjnej, pobudzonej. Nawiew powietrza do pomieszczeń zapewniony poprzez nawiewniki higrosterowalne umieszczone w ramiakach okien. Dobór ilości wymian dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

Pokoje personelu, pokoje badań, gabinety diagnostyczno-zabiegowe  wyposażone w instalację indywidualnego chłodzenia poprzez zastosowanie wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych typu „Split” podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej ustawionej w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- Energia elektryczna – zostanie zapewniona z istniejącego przyłącza sieci szpitala pediatrycznego.

W projekcie przewidzieć modernizację, rozbudowę i przystosowanie instalacji elektrycznej do aktualnych przepisów.

Przyłącze prądu dla tego pawilonu zlokalizowane jest w piwnicy przy klatce oznaczonej na rysunkach jako K2.

Oprawy oświetleniowe: przystosowane do montażu w sufitach podwieszonych. Szczelność opraw oraz natężenie oświetlenia zgodnie  z aktualnymi przepisami i normami dla poszczególnych pomieszczeń. Źródłem oświetlenia mają być elementy LED.

Komunikacja na oddziale:   oświetlenie podstawowe i nocne – natężenie oświetlenia zgodnie  z aktualnymi przepisami i normami oraz wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

W pokojach łóżkowych na oddziale, osobna oprawa w suficie podwieszonym spełniająca rolę oświetlenia nocnego z odrębnym łącznikiem przy wejściu.

Klatki schodowe: oprawy sterowane poprzez automat schodowy i czujki natężenia oświetlenia dobrane zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

Węzły sanitarne: oprawy oświetlenia ogólnego LED energooszczędne o szczelności min. IP44, sterowane poprzez lokalne łączniki. W węzłach sanitarnych personelu i ogólnodostępnych zastosować oprócz lokalnych łączników, czujki obecności.

Gniazda elektryczne: ilości zgodnie z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

Należy uwzględnić zaprojektowanie i realizację:

- zmodernizowanych tablic piętrowych w budynku,

- instalacyjnych, atestowanych przejść przeciwpożarowych dla instalacji elektrycznych,

- instalacji  oświetlenia podstawowego, nocnego i awaryjnego (ewakuacyjnego),

- instalacji zasilania podstawowego,

- wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic piętrowych, rozdzielnicy głównej RG,

- układu pomiarowego rozliczenia energii elektrycznej, kompensacji mocy biernej L i C,

- strefowych tablic rozdzielczych,

- instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i higienicznych, instalacji gniazd wtykowych dedykowanych,

- instalacji siłowych dla urządzeń, instalacji połączeń wyrównawczych.

W celu zapewnienia łatwego dostępu do głównych ciągów przewodów, w obiekcie należy  przewidzieć kilka szybów kablowych pionowych, z przeznaczeniem do układania w nich wyłącznie elementów instalacji elektrycznych. Stosować osprzęt jednego producenta.

Natężenie oświetlenia podstawowego dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie                   z wymaganiami normy PN-EN-12-464-1:2004.

Oświetlenie kierunkowe realizowane za pomocą opraw LED ze znakami ewakuacyjnym wyposażonych w moduł adresowalny.

Osprzęt elektryczny

Łączniki gniazd wtykowych wraz z osłonkami i ramkami o parametrach min. IP21. Gniazda i łączniki muszą być bezwzględnie opisane. Instalacja siłowa w wybranych miejscach wg projektu technologii medycznej lub projektu elektrycznego.

Rozdzielnice

Stosować systemowe rozdzielnice w obudowie metalowej typu pomieszczeniowego IP 44 z uszczelką i drzwiami wyposażone w listwę przyłączeniowa PE i listwy N, płyta górna, dolna, i boki demontowane, wyposażona we wsporniki montażowe TH 35 i osłony drzwi nieprzezierne.

Koryta kablowe

W strefie korytarzowej, w suficie podwieszonym, rozprowadzenie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w korytkach kablowych stalowych szer. 200mm z pokrywą na systemowych mocowaniach do stropu nad sufitem podwieszanym.

Kable

Należy zastosować kable miedziane układane w korytach stalowych na drogach ewakuacyjnych w izolacji bezhalogeknowej, pozostałe w izolacji trudnozapalnej.

- Instalacja telekomunikacyjna – zaprojektować jako rozwinięcie istniejących instalacji w oparciu o współczesne standardy po uzgodnieniu z inwestorem. Instalacja telefoniczna nowoprojektowana dla całego modernizowanego obszaru.

- Instalacja wideodomofonowa – oparta o bezsłuchawkowe wideodomofony IP z podglądem na telefonach IP – Zachować kompatybilność sprzętową i programową oraz połączyć z istniejącym systemem telefonii IP u Zamawiającego. 
Przewidzieć zgodnie z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

Funkcjonalność wideodomofonów:

- Wysoka rozdzielczość wideo do 1080p

- Wbudowany czytnik kart RFID umożliwiający  dostęp bez kluczy

- Strumieniowanie obrazu do NVR, stacji wideo interkomowych, telefonów IP lub smartfonów jednocześnie

- Metalowa obudowa, podnosząca odporność na warunki atmosferyczne i działania wandali

- Wbudowana pół-sferyczna kamera z obrazem 180 stopni

- Wykrywanie ruchu

- Zintegrowane PoE do zasilania urządzenia i połączenia sieciowego

- Wbudowany mikrofon i głośnik oferują opcje głosowe i funkcjonalność  interkomu

- Kompatybilny z telefonem IP zgodnie z poniższą funkcjonalnością

- Połączenie za pomocą kabli ethernetowych min. Kat.6A oraz zasilane za pomocą technologii PoE (Power over Ethernet) do punktów dystrybucyjnych (na każdym piętrze

Funkcjonalność telefonów IP:

- 6 linii z obsługą 6 kont SIP

- 6-stronna konferencja, 3-stronna wideokonferencja

- System operacyjny Android 4.2 z dostępem do Google Play

- Pojemnościowy ekran dotykowy (5-punktowy) LCD TFT o przekątnej 4,3 cali (480×272), megapikselowa kamera z matrycą CMOS i osłoną.

- Dwa przełączane porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją autowykrywania

- Wi-Fi (802.11b/g/n)

- PoE+

- Bluetooth

- Port USB, SD, miniHDMI

- EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics

- Kompatybilny z przystawką GXP2200EXT

- Połączenie za pomocą kabli ethernetowych min. Kat.6A oraz zasilane za pomocą technologii PoE (Power over Ethernet) do punktów dystrybucyjnych (na każdym piętrze)

- Instalacja kontroli dostępu – przewidzieć zgodnie z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

Zaprojektować jako rozbudowę/modernizację istniejącego  systemu kontroli dostępu wejścia/wyjścia opartą o bezstykowe karty dostępu.
(2 czytniki w jednych drzwiach zgodnie z planem koncepcyjnym w załączeniu) oraz  wewnątrz windy (1 czytnik zgodnie z planem koncepcyjnym)
Założenia:

Skalowalny system online kontroli dostępu RACS5.

Kontrola dostępu do pomieszczeń.

Kontrola dostępu do wind.

Obsługa gości.

Monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym.

Rejestracja zdarzeń w trakcie pracy systemu.

Możliwość dostępu do bazy danych systemu za pomocą interfejsu programowego.

Możliwość zarządzania użytkownikami systemu za pośrednictwem serwera integracji.

Program do konfiguracji wysokopoziomowej oraz obsługi systemu.

Program narzędziowy do konfiguracji niskopoziomowej urządzeń.

Program zarządzający typu klient-serwer.

Obsługa programu zarządzającego z kilku miejsc równocześnie.

System ma być podłączony do Punktów dystrybucyjnych (na każdej kondygnacji).

Montaż, instalacja, konfiguracja w/w systemu według wytycznych Zamawiającego

dostarczenie 300 kart bezstykowych wraz  z programatorem kart.

Szkolenie administratorów systemu z obsługi i konfiguracji systemu.

- Instalacja przyzywowa – przewidzieć zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach koncepcyjnych oraz opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

- Kamery internetowe – dające możliwość podglądu w dzień i w nocy  – zgodnie z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

Zaprojektować rozbudowę istniejącego systemu monitoringu. Zakup/Montaż/Konfiguracja Punktu Nadzoru Kamer Wideo w wyznaczonym punkcie zgodnie z planem koncepcyjnym w załączeniu. Punkt Nadzoru Kamer Wideo o parametrach:

Stacja robocza:

- Wejścia wideo: Min. 2 x DVI, 2 x HDMI

- Wielkość obrazu [px]: Min. 2560 x 1920

- Archiwizacja danych: Min. sieć IP, iSCSI, HDD, USB

- Kanały IP: Min. 16

- Dysk twardy: Min. 2 TB

- Maksymalna liczba obsługiwanych dysków: Min. 4 x HDD SATA

- Maks. pojemność każdego dysku: Min. 6 TB

- Interfejs sieciowy: Min. 2 x RJ-45 (10/100BASE-T)

- Rozdzielczość [mpix]: Min. 5

- Sterowanie PTZ: TAK

- Detekcja ruchu: TAK

- Detekcja osób: TAK

- Detekcja intruzów: TAK

- Detekcja kradzieży obiektów: TAK

- Detekcja pozostawionych obiektów: TAK

- Zliczanie obiektów i ludzi: TAK

- Automatyczne śledzenie: TAK

- Detekcja manipulowania kamerą: TAK

- Maski prywatności: TAK

- Dynamiczny DNS: TAK

Monitor:

- Typ matrycy: TFT-LCD

- Przekątna ekranu  ["]: Min. 23,6

- Wielkość obrazu [px]: Min. 1920 x 1080

- Kontrast: 3000 : 1

-Jasność [cd/m2]: 250

- Czas reakcji [ms]: 5

- Podświetlenie matrycy: LED

- Proporcje ekranu: 16:9

-Obsługa standardów: AHD, PAL/NTSC

-Kąty widzenia [°]: Min. 170 (w pionie / w poziomie)

Wideo:

- Wbudowane głośniki [W]: 2 x 2,5

- Gniazda podłączeniowe: Min. 1x AHD-H - Gniazda we/wy BNC; Gniazda Composite Video (BNC): 2x wej, 2x wyj; 1x S-VIDEO; 1x VGA; 1x HDMI; 2x Wejście Audio : Gni

- Rodzaj obudowy: Metalowa

- Standard mocowania monitora: VESA 100

- Zasilanie: 12 V DC / 3 A

- Pobór mocy [W]: max.  35 W (praca), max.  1 W (tryb czuwania)

- OSD: TAK

- Wybrane funkcje: filtr grzebieniowy 3D, redukcja szumów 3D, funkcje PIP oraz POP   (obraz w obrazie oraz obraz na obrazie), automatyczna regulacja

- Temperatura pracy [°C]: 0 ... 50

Zakup/Montaż/Konfiguracja dodatkowych 4 rejestratorów o parametrach:

Montaż rejestratorów musi być wykonany w serwerowni szpitala w pawilonie 4C. Wszystkie kamery mają być podłączone do punktu dystrybucyjnego (Oznaczonego na planach modernizacji sieci LAN) za pomocą kabli ethernetowych min. Kat.6A oraz zasilane za pomocą technologii PoE (Power over Ethernet). Kamery internetowe o parametrach:

| Standard | IP |
| --- | --- |
| Obudowa | Sufitowa |
| Kompresja | H.264/MJPEG |
| Rozdzielczość | Min. 1920x1080 |
| Praca wielostrumieniowa | Tak |
| Odświeżanie | Min. 25 kl./s dla 1920x1080 i niższych |
| Przetwornik | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Czułość | Min. 0.1 lux @F1.4, AGC ON 0 lx w trybie z IR |
| Ogniskowa | Min. 2.8 - 12mm |
| Kąt widzenia w poziomie | Min. 91.2 - 28.3o |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Regulacja jasności | Tak |
| Regulacja ostrości | Tak |
| Wzmocnienie | Automatyczne/Stałe |
| Zdarzenia alarmowe | Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż |
| Nagrywanie | serwer NAS |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 10/100Base-T |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| ONVIF | Tak |
| Slot na kartę pamięci | mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC |
| Stopień ochrony | IP66, IK10 |
| Zasilanie | 12V ± 10% DC PoE IEEE 802.3af |
| Pobór mocy | 5W (max 7W z IR) |
| Zakres temperaturowy uruchomienia kamery | -10 ... 40°C |
| Zakres temperaturowy pracy ciągłej | -30 ... 60°C |
| Wymiary | Φ140 × 99.9 mm |
| Masa | 1 kg |

- Instalacja sieci komputerowej – przewidzieć zgodnie z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

UŻYTE SKRÓTY:

- PEL – Punkt Elektryczno-Logiczny, składający się z  gniazd zawartych w jednej obudowie posiadającej przyłącza 2xRJ45 oraz 2x230V., połączony do najbliższego PD kablem logicznym o parametrach min. kategorii 7 ekranowanym zakończony metalowym gniazdem-wkładką kategorii min. 6A oraz kablem elektrycznym o przekroju min. 2,5mm2 zakończonym gniazdkiem typu data (do gniazda przejściówka w komplecie) podłączonym do dedykowanego obwodu elektrycznego na sprzęt komputerowy.

- PL - Punkt Logiczny, składający się z  gniazd zawartych w jednej obudowie posiadającej przyłącza 2xRJ45, połączony do najbliższego PD kablem logicznym o parametrach min. kategorii 7 ekranowanym zakończony metalowym gniazdem-wkładką kategorii min. 6A.

- PD – Punkt Dystrybucyjny Sieci Komputerowej LAN

Zaprojektować jako rozwinięcie/modernizację/wymianę istniejących instalacji kablowych (połączeń LAN w ramach obszaru obsługi PD-PL/PEL - miedzianych oraz magistralowych – światłowodowych pomiędzy lokalnym PD a serwerowniami Szpitala) oraz przeniesienia użytkowanego PD wraz z całym okablowaniem  z planowanego pomieszczenia 2.9 Sek. Med. na korytarz przy wejściu z oddziału wg specyfikacji na planie inwestycji w oparciu o współczesne standardy (nie niższe niż użytkowane obenie u Zamawiającego) po uzgodnieniu z inwestorem. Po wykonaniu modernizacji - wykonanie pomiarów zakończone protokołami pomiarów każdego przyłącza (RÓWNIEŻ PRZENIESIONE). Zakup/Montaż/Konfiguracja dodatkowych 2sztuk przełączników TYP1 wg specyfikacji oraz dodatkowo 6sztuki wkładek 10GBase-SR LC umożliwiających podłączenie przełączników TYP1 do przełączników rdzeniowych używanych przez Zamawiającego (HP FF 5700-40XG-2QSFP+) wraz z patchcord 2m MultiMode OM4 50/125 duplex zipowany LC-LC. Do podłączenia kamer POE należy wykonać odrębną instalację sieci opisaną w części Kamery Internetowe.

Specyfikacja przełączników TYP1:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | - Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" o głębokości nie większej niż 45cm. |
| Wyposażenie | - Co najmniej 48 portów gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla standardu PoE+ (802.3at) - Co najmniej 4 porty 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP (dopuszcza się porty typu Combo, współdzielone z portami 10/100/1000BaseT). - Co najmniej 4 porty 10GBase-X SFP+, niezależne od portów 1000BaseX (wszystkie porty muszą być aktywne) - Minimum jeden slot na moduły pozwalające na rozbudowę o dodatkowe porty liniowe 10Gb i 40Gb. W chwili składania oferty muszą być dostępne co najmniej moduły minimum 4 portowe 10Gb (SFP+ i miedziane) oraz minimum 1 portowe 40Gb QSFP+. Dopuszcza się większą liczbę modułów o mniejszej gęstości, pod warunkiem, że sumaryczna liczba dostępnych portów będzie nie mniejsza niż wymagana per moduł. Nie dopuszcza się uzyskania portów 10Gb poprzez użycie tzw. kabli break-out. - Dedykowany port do zarządzania poza pasmowego (Ethernet, RJ-45), w pełni niezależny od portów liniowych - port konsolowy dual-personality RJ-45 (lub RS-232) i USB - Minimum 2 dedykowane porty stackujące (niezależne od portów SFP+), pozwalające na połączenie w stos minimum 10 przełączników. Agregowana prędkość magistrali stackującej nie może być mniejsza niż 100Gb/s. Stos musi być widoczny jako jedno urządzenie (wspólne zarządzanie z jednej linii komend, analogiczne do przełącznika modularnego). Dopuszcza się rozwiązanie, w którym porty stackujące dostępne są w postaci opcjonalnego modułu (niezależnego od modułów 10Gb i 40Gb¦), który jednak musi być dostępny w chwili składania oferty. Moduł stackujący nie jest wymagany w tym postępowaniu. - Dwa, modularne, wewnętrzne zasilacze prądu zmiennego. Przy wykorzystaniu obydwu źródeł zasilania – zasilacze powinny pracować w trybie redundantnym oraz być wymieniane na gorąco. Każdy zasilacz musi zapewniać budżet mocy nie niższy niż 370W. Muszą być dostępne wymienne zasilacze, pozwalające na zwiększenie budżetu mocy do minimum 740W na każdy zasilacz. - Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika do tyłu przełącznika. Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. - Port USB |
| Funkcjonalność | - Automatyczne wykrywanie punktów bezprzewodowych podłączonych do przełącznika automatyczne konfigurowanie portów, do których są one podłączone (minimum sieć VLAN, CoS, budżet mocy PoE, priorytet PoE) - Routing IPv4 – minimum: statyczny, RIPv2, OSPF - Routing IPv6 – minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3 - Obsługa protokołu VRRP - Wielkość tablicy routingu: minimum 10000 wpisów dla IPv4, 5000 wpisów dla IPv6 - Obsługa ruchu Multicast: IGMP (RFC 1112), IGMPv2 (RFC 2236), IGMPv3 (RFC 3376), Multicast Listener Discovery (MLD) (RFC 2710), IGMP Snooping; MLD Snooping, PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode - Obsługa VxLAN - Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN - Obsługa protokołów GVRP i MVRP - Funkcja Root Guard oraz BPDU protection - Realizacja łączy agregowanych (LACP) w ramach różnych przełączników będących w stosie - Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping - Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI - Obsługa standardu 802.1p – min. 8 kolejek na porcie - Funkcja mirroringu portów - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x - Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ - RADIUS Accounting - Wsparcie dla protokołu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3 - OpenFlow musi posiadać możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów przez przełącznik w oparciu o ciąg tablic. - Musi być możliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytań OpenFlow zawierająca następujące tablice do przetwarzania reguł sprzętowo w oparciu o: źródłowe i docelowe adresy MAC, źródłowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu wejściowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP) - Musi być możliwe przypisywanie więcej niż jednej akcji zadanemu wpisowi OpenFlow. - Musi być możliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i możliwość ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposób sterowany za pomocą protokołu OpenFlow. - Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az - Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne) (RS-232 i USB), SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2, http i https - Obsługa Syslog - Obsługa SNTPv4 - Musi być możliwość przechowywania co najmniej dwóch wersji oprogramowania na przełączniku - Musi być możliwość przechowywania co najmniej trzech plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej - Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego - Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link Detection (UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub równoważnego - Obsługa MACsec (802.1AE) co najmniej na portach 10G - Minimalny zakres pracy od 0°C do 55°C |
| Gwarancja | Dożywotnia (tak długo jak Zamawiający posiada produkt, minimum 10 lat) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (AHR NBD). Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 8x5 przez cały okres trwania gwarancji. Całość świadczeń gwarancyjnych musi być realizowana bezpośrednio przez producenta sprzętu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiający musi mieć bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta. |
| Inne | - Przełącznik powinien pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. - Przełącznik musi być fabrycznie nowy - Automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000BaseT - Minimum 4GB pamięci stałej typu Flash, minimum 1GB pamięci RAM - Wydajność przełączania co najmniej 175 Gbps oraz przepustowość 112 Mpps dla pakietów 64 bajtowych - Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az - Bufor pakietów nie mniejszy niż 12MB - Tablica adresów MAC o wielkości minimum 32000 pozycji - Opóżnienie dla portów 10G nie większe niż 3.5 µs - Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową (linia komend umożliwiająca pełne zarządzanie przełącznikiem), HTTPS, SSHv2 i SNMPv3 |

- Instalacja gazów medycznych – Źródła gazów – istniejące na terenie szpitala, przewidzieć zgodnie z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

Przyłącze gazów medycznych dla tego pawilonu zlokalizowane jest na poziomie piwnic w łączniku do pawilonu IVA / IVB.

### Wymagania dotyczące wykończenia

### Wymagania ogólne dotyczące wykończenia

Posadzki:

- gres na klej – gatunek I – nr 1 (klatki schodowe, komunikacja - piwnica)

właściwości:

- 	kategoria produktu: okładzina podłogowa barwiona w masie

-	powierzchnia typu - naturalna

- 	formaty: 30x60, 60 x 60

-  	cokoły 10x30,

- 	stopień antypoślizgowości - min. R10

- 	nasiąkliwość : < 0,1%

-	siła łamiąca [N] – min. 1500

-	wytrzymałość na zginanie [N/mm2] – min. 45

-	mrozoodporna

-	odporność na wgłębne ścieranie [mm3] – max.140

-	odporność na plamienie – min. klasa 3

-	odporność na środki chemiczne – klasa UA

- gres na klej – gatunek I – nr 2

właściwości:

- 	kategoria produktu: okładzina podłogowa barwiona w masie

-	powierzchnia typu - naturalna

- 	formaty: min. 30 x 30,

-  	cokoły 10x30,

- 	stopień antypoślizgowości - min. R9

- 	nasiąkliwość : < 0,1%

-	wytrzymałość na zginanie [N/mm2] – min. 45

-	odporność na wgłębne ścieranie [mm3] – max.130

-	odporność na plamienie – min. klasa 3

- PCV z rolki na klej, zgrzewane

właściwości:

- 	heterogeniczna kompaktowa wykładzina winylowa z rolki

-	klasa użytkowania ISO 10874 (EN 685): 34 – komercyjna, 43 – przemysłowa

-	klasyfikacja UPEC – U4 P3 E2/3 C2

-	grubość całkowita – min.2,00mm

-	grubość warstwy użytkowej – min.0,80mm

-	waga całkowita – 3100 g/m2

-	zabezpieczenie powierzchni – Top Clean XPTM

-	grypa ścieralności – T: ≤ 2mm3

-	wgniecenia resztkowe – średnia wartość zmierzona – 0,03mm

-	antypoślizgowość – DIN 51130 – R9 – R10 (drewno); EN 13893 - µ ≥ 0,30

- 	odporna na oddziaływanie nóżek mebli i kółek krzeseł

-	zwijanie pod wpływem ciepła ≤ 8mm

-	wartość elektrostatyczna R1 > 1010 Ω

-	wysoka odporność chemiczna

-	nie przyczyniająca się do rozprzestrzeniania infekcji

np. Acczent Exellence 80 f-my Tarkett lub równoważna.

Cokoły:

– 	gres na klej jak na podłodze, wysokości min. 10cm

–	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm, styk między podłogą a ścianą zaokrąglony (r = 5cm)

–	PCV antyelektrostatyczne na podłodze, wysokość min. 10 cm, styk między podłogą a ścianą zaokrąglony (r = 5cm)

Ściany wewnętrzne:

W systemie lekkiej zabudowy na ruszcie systemowym - we wskazanych miejscach w projekcie – szpachlowane masą.

Ściany murowane istniejące - tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej, gipsowany - gr.1,5cm

We wskazanych pomieszczeniach przed malowaniem należy położyć  tapetę z włókna szklanego przystosowaną do malowania jako wzmocnienie ścian.

Malowanie do wysokości 10cm powyżej sufitu podwieszonego:

-	farbą lateksową (zmywalną) 2x - przeznaczoną do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, betonu oraz płyt gipsowo-kartonowych. Produkt stosowany w obiektach użyteczności publicznej.

właściwości:

odporna na szorowanie na mokro, umożliwiająca prawidłowe „oddychanie” ścian,

kolor - biały oraz kolory dostępne w systemie kolorowania NCS,

wygląd powłoki -  matowy

Parametry techniczne:

np. Akrylit 3000 PW f-my Dekoral lub równoważna.

-	gres na klej – gatunek I – nr 2  do wysokości min. 210cm od wykończonej podłogi

właściwości:

- 	kategoria produktu: okładzina barwiona w masie

-	powierzchnia typu – naturalna

-	minimum dwa kolory + dekor (min. 10 szt. na węzeł sanitarny)

- 	formaty: min. 30 x 30,

- 	stopień antypoślizgowości - min. R9

- 	nasiąkliwość : < 0,1%

-	wytrzymałość na zginanie [N/mm2] – min. 45

-	odporność na wgłębne ścieranie [mm3] – max.130

-	odporność na plamienie – min. klasa 3

Zabezpieczenia ścian wewnętrznych - we wskazanych miejscach:

PŁYTA w arkuszach -  winylowa, barwiona w całej masie, termoformowalna,  zabezpieczająca ścianę przed zabrudzeniami i uderzeniem, gr. min.2,0mm. Położona do wys. min.120cm od wykończonej podłogi.

NAROŻNIK,  szerokość ramion min.50/50 mm, pokrywa winylowa, montowane na podstawie winylowej z dodatkowym pionowym amortyzatorem zwiększającym odporność na uderzenia. Dwie końcówki od dołu i góry nie pozwalają na tworzenie się szczelin.

GRES na klej stanowiący fartuch przy umywalkach, do wysokości min.200cm od wykończonej podłogi - zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

GRES na klej stanowiący fartuch między szafkami dolnymi i górnymi,  zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem.

Stropy:

-	nad sufitami podwieszonymi malowanie - 1x farbą emulsyjną

-	jako wykończenie ostateczne – klatki schodowe - tynk kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej – malowanie - 2x farbą emulsyjną

-	jako wykończenie ostateczne - tynk kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej – malowanie - 2x farbą emulsyjną

UWAGA:

W miejscach uszkodzeń stropów istniejących, dokonać napraw istniejących tynków, zapobiegając osypywaniu się i kruszeniu.

Sufity podwieszone -  we wskazanych miejscach w projekcie:

–	Akustyczny sufit podwieszany – panele 60x60cm

właściwości:

Akustyczny sufit podwieszony w skład którego wchodzą:

Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 15 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:

- 	współczynnik pochłaniania dźwięku αw=0,95, (współczynniki) :125Hz-0,40;250Hz-0,75;500Hz-0,95;1000Hz-0,90;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00)

- 	reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- 	uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- 	odporność na zginanie -  Klasa 1/C/0N

- 	odporność na wilgotność i stabilność wymiarową: do 100% RH;

- 	pełna stabilność wymiarowa

- 	współczynnik odbicia światła 86%

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna ultra matowa, malowana kurtynowo w kolorze białym, przeznaczona do czyszczenia na sucho. Krawędzie boczne płyt typ A24 wzmocnione i malowane, symetryczne, umożliwiające demontaż.

Konstrukcja nośna , systemowa, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką lakierniczą w kolorze białym Global White. Profile poprzeczne systemu ,,NEW CLICK’’ o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego jako jeden element w środniku profilu. Zaczep wyposażony w szeroką nakładkę stopki profili ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask konstrukcji. Zatrzask ma pozwalać na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego z gniazda typu BONE w profilu nośnym. Konstrukcja nakładki ma zapewniać pełną stabilność poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DOP parametrach:

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odporności na korozję - Klasa trwałości B,

- nośności 9,9 kg/m2 w klasie ugięcia 1 przy standardowym rozstawie wieszaków 120x120cm

np. Sufit Rockfon Tropic A24 - 600x600 z konstrukcją system CMC T24 2890 lub równoważny

–	płyta G-K wodoodporna – gr.12,5mm na ruszcie z wieszakami,

–	miejscowa obudowa instalacji - płyta G-K wodoodporna,

Drzwi wewnętrzne:

-		drewniane: pełne lub z oknem - szyba bezpieczna (pokoje łóżkowe, świetlica), bezprogowe, konstrukcję  skrzydła stanowić ma rama drewniana z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej, drzwi trzy zawiasowe, z zamkiem. Zawiasy kryte - chrom matowy, zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm (WC - 78mm) na 55mm - blach czołowa o szerokości 20mm, kolor - stal nierdzewna. Skrzydło drzwiowe - przylgowe. Klamka ze stali nierdzewnej - kształt wg decyzji Inwestora. Wykończenie: laminat HPL lub CPL 0,7 mm. Ościeżnica: metalowa do drzwi przylgowych, obejmująca – regulowana, materiał: blacha stalowa, cynkowana, malowana farbą proszkową na kolor RAL.

Drzwi dodatkowo wyposażone w aluminiowo-plastikową ramkę z numerem pomieszczenia i jego docelowym przeznaczeniem.

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

-	ślusarka p. pożarowa, klasa odporności ogniowej zgodna z wymaganiami ekspertyzy p.poż., aluminiowa, drzwi bezprogowe, z opadającą uszczelką progową, ościeżnice regulowane, lakierowane proszkowo (klatki schodowe, strefy p. poż.). Futryny stalowe z 3 zawiasami domykającymi, szyldy i klamki ze stali nierdzewnej (tam gdzie konieczne klamki typu antypanicznego). Zamek wejściowy patentowy z 3 kluczykami (działający w systemie Master Key). Drzwi dodatkowo wyposażone w aluminiowo-plastikową ramkę z numerem pomieszczenia i jego docelowym przeznaczeniem.

Samozamykacz w skrzydle czynnym – ślizgowy, spowalniający zamykanie

-	ślusarka aluminiowa, profilowa, drzwi bezprogowe, szyba bezpieczna (we wskazanych miejscach matowa), ościeżnice regulowane,  profile lakierowane proszkowo. Futryny stalowe z 3 zawiasami domykającymi, szyldy i klamki ze stali nierdzewnej (tam gdzie konieczne klamki typu antypanicznego). Zamek wejściowy patentowy z 3 kluczykami (działający w systemie Master Key). Drzwi dodatkowo wyposażone w aluminiowo-plastikową ramkę z numerem pomieszczenia i jego docelowym przeznaczeniem.

Samozamykacz w skrzydle czynnym – ślizgowy, spowalniający zamykanie

-	ślusarka stalowa zwykła i p.poż, nieocieplona, drzwi bezprogowe, ościeżnice regulowane, lakierowane proszkowo wg RAL, pomieszczenia techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Drzwi dodatkowo wyposażone w aluminiowo-plastikową ramkę z numerem pomieszczenia i jego docelowym przeznaczeniem.

Parapety wewnętrzne:

Istniejące do wymiany na konglomerat gr. 3cm, kolor uniwersalny - CALACATTA

Roboty blacharskie:

Wszystkie obróbki zewnętrzne - blacha stalowa, ocynkowana o gr.0,55÷0,6mm z wielowarstwową powłoką antykorozyjną.

### Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

TARAS

Zdemontować istniejące pokrycie papowe. Sprawdzić trwałość górnej i dolnej powierzchni betonowej.

Po stwierdzeniu ubytków dokonać poszerzających rozkuć aż do miejsca, gdzie beton znajduje się w dobrym stanie.

Skorodowane zbrojenie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Ubytki wypełnić preparatami do napraw.

Wszystkie płaszczyzny tarasu zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

Wykonać obróbki blacharskie i odwodnienie płaszczyzny tarasu zgodnie ze sztuką budowlaną.

Na gotowej powierzchni ułożyć gres mrozoodporny, antypoślizgowy.

Istniejącą balustradę oczyścić. Dokonać przeglądu zakotwień do ścian i płyty. W razie konieczności balustradę zakotwić ponownie w sposób trwały. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować.

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

KLATKA SCHODOWA

(pom. nr IIB K1; IIB K2)

Wykończenie:

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 1

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Cokoły		-	gres na klej jak na podłodze, wysokości min. 10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 2x

Drzwi wewnętrzne	-	ślusarka aluminiowa p.poż. zgodnie z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

Parapety			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Barierka			-	istniejąca do wymiany na nową ze stali nierdzewnej

Wytyczne:

- 	temperatura: zgodnie z normą

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą oraz wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

-	gniazda elektryczne 230V – min. 3

-	kamery internetowe  – 2 szt. na każdej kondygnacji – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	wideofon bezsłuchawkowy przed wejściem na oddział (piętro I) – przekaz do punktu piel. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	wysokość górna barierki (do poręczy) min.110cm

-	instalacja hydrantowa zgodnie z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

-	wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu lub zabezpieczające przed zadymieniem zgodnie z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

-	wydzielenie drzwiami p.poż. zgodnie z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

KOMUNIKACJA

(pom. nr IIB 2.1; IIB 2.2)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	PŁYTA w arkuszach do wys. min.120cm od wykończonej podłogi

-	NAROŻNIKI we wskazanych miejscach w projekcie budowlanym

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 220 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą oraz wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	kamery internetowe  – 7 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	instalacja hydrantowa zgodnie z wymaganiami zawartymi w ekspertyzie p.poż.

PUNKT PIELĘGNIARSKI; PRZYGOTOWANIE  ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH

(pom. nr IIB 2.3; IIB 2.4)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	GRES na klej stanowiący fartuch między szafkami dolnymi i górnymi

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	ślusarka aluminiowa bezklasowa, szkło matowe.

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	pom. nr IIB 2.4 - gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	pom. nr IIB 2.3 - PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 4 szt.

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| Lada na zmówienie z płyty meblowej laminowanej z drzwiami szklanymi ze szkła hartowanego wys. min 210cm z możliwością zamknięcia. - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 165cm - wysokość lady 75/110cm - powyżej osłona ze szkła hartowanego wys. 100cm | 1 |
| --- | --- |
| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| zlew wpuszczony w blat - kolor biały | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 240cm |  |
| szafki laminowane pod blatem - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 240cm |  |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 240cm |  |
| chłodziarka pod blatem, w klasie energetycznej A+ (zasilanie 230V, 50/60 Hz) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |

POKÓJ  - 2 ŁÓŻKA (dzieci młodsze)

(pom. nr IIB 2.5; IIB 2.38)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	PŁYTA w arkuszach do wys. min.120cm od wykończonej podłogi (za łóżkiem i przy stoliku) -  ok. 8mb długości.

-	NAROŻNIKI we wskazanych miejscach w projekcie budowlanym

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane z oknem (szkło bezpieczne), bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapety			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4 na wys. ok 20cm od spodu wyk. podłogi

-	gniazda elektryczne 230V – min. 2 na wys. ok 180cm od spodu wyk. podłogi

-	kamera internetowa skierowana na łóżko pacjenta – obraz przekazywany do punktu pielęgniarskiego  – razem 4 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| Panel medyczny naścienny zasilająco-oświetleniowy JEDNOSTANOWISKOWY: WYPOŻENIE NA JEDNO ŁÓŻKO: - 1 x instalacja przyzywowa - 1 x tlen - 1 x próżnia - 1 x gniazdo ekwipotencjalne - 6 x 230V - 1 x oświetlenie do czytania, włącznik w manipulatorze (dostarcza dostawca systemy przyzywowego) - 1 x szyna medyczna - drążek dla pomp infuzyjnych mocowany do szyny medycznej - 2 x obrotowa półka dla monitora mocowana do szyny medycznej | 2 |
| --- | --- |
| Stanowisko do pielęgnacji noworodków wyposażone w wanienkę, stelaż w postaci szafki z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL, wyposażony w stopki z możliwością poziomowania wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | 1 |
| Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem, chromowana, termostatyczna z ruchomą wylewką, głowica termostatyczna. Dwustopniowa regulacja temperatury, od wody zimnej do 38°C oraz do 41°C z blokadą, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych (żelowych) podawanych na "sucho" | 1 |

POKÓJ  - 2 ŁÓŻKA

(pom. nr IIB 2.6; IIB 2.7; IIB 2.18; IIB 2.32; IIB 2.35; IIB 2.36; IIB 2.37)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	PŁYTA w arkuszach do wys. min.120cm od wykończonej podłogi (za łóżkiem i przy stoliku) -  ok. 8mb długości.

-	NAROŻNIKI we wskazanych miejscach w projekcie budowlanym

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane z oknem (szkło bezpieczne), bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapety			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4 na wys. ok 20cm od spodu wyk. podłogi

-	gniazda elektryczne 230V – min. 2 na wys. ok 180cm od spodu wyk. podłogi

-	kamera internetowa skierowana na łóżko pacjenta – obraz przekazywany do punktu pielęgniarskiego  – razem 14 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| Panel medyczny naścienny zasilająco-oświetleniowy JEDNOSTANOWISKOWY / DWUSTANOWISKOWY : WYPOŻENIE NA JEDNO ŁÓŻKO: - 1 x instalacja przyzywowa - 1 x tlen - 1 x próżnia - 1 x gniazdo ekwipotencjalne - 6 x 230V - 1 x oświetlenie do czytania, włącznik w manipulatorze (dostarcza dostawca systemy przyzywowego) - 1 x szyna medyczna - drążek dla pomp infuzyjnych mocowany do szyny medycznej - 2 x obrotowa półka dla monitora mocowana do szyny medycznej | 2 |
| --- | --- |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych (żelowych) podawanych na "sucho" | 1 |

IZOLATKA / POKÓJ  - 1/2 ŁÓŻKA

(pom. nr IIB 2.17; IIB 2.30; IIB 2.33; IIB 2.34;)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	PŁYTA w arkuszach do wys. min.120cm od wykończonej podłogi (za łóżkiem i przy stoliku) -  ok. 8mb długości.

-	NAROŻNIKI we wskazanych miejscach w projekcie budowlanym

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane z oknem (szkło bezpieczne), bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapety			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4 na wys. ok 20cm od spodu wyk. podłogi

-	gniazda elektryczne 230V – min. 2 na wys. ok 180cm od spodu wyk. podłogi

-	kamera internetowa skierowana na łóżko pacjenta – obraz przekazywany do punktu pielęgniarskiego  – razem 6 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	wykonać konstrukcje zawiesia pod APARAT Redcord Trainer

Wyposażenie stałe:

| Panel medyczny naścienny zasilająco-oświetleniowy JEDNOSTANOWISKOWY / DWUSTANOWISKOWY : WYPOŻENIE NA JEDNO ŁÓŻKO: - 1 x instalacja przyzywowa - 1 x tlen - 1 x próżnia - 1 x gniazdo ekwipotencjalne - 6 x 230V - 1 x oświetlenie do czytania, włącznik w manipulatorze (dostarcza dostawca systemy przyzywowego) - 1 x szyna medyczna - drążek dla pomp infuzyjnych mocowany do szyny medycznej - 2 x obrotowa półka dla monitora mocowana do szyny medycznej | 2 / 1 |
| --- | --- |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych (żelowych) podawanych na "sucho" | 1 |

WĘZEŁ SANITARNY PAC.

(pom. nr IIB 2.5A; IIB 2.6A; IIB 2.7A; IIB 2.18A; IIB 2.30A;  IIB 2.32A;  IIB 2.33A;  IIB 2.34A;

IIB 2.35A; IIB 2.36A;  IIB 2.37A;  IIB 2.38A )

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 2 (min. IP 44)

-	instalacja przyzywowa

Wyposażenie stałe:

| umywalka ceramiczna klasyczna 50x41cm z otworem, mocowana na wspornikach z półpostumentem | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| zestaw wc kompakt do kompletu z deską | 1 |
| brodzik półokrągły 90x90cm, wys. 7cm, odpływ o średnicy 90 mm wraz z zestawem odpływowym umożliwiającym czyszczenia syfonu od góry | 1 |
| kabina półokrągła z drzwiami przesuwanymi, szkło hartowane | 1 |
| naścienna bateria prysznicowa termostatyczna z nienagrzewającym się korpusem. Dwustopniowa regulacja temperatury 25 - 38°C oraz od 38 do 41 °C z ogranicznikiem temperatury do 41°C. | 1 |
| PORĘCZ KĄTOWA 90° 30x60cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. | 1 |
| siedzisko prysznicowe mocowane do ściany, uchylne. Wymiary siedziska 40 x 40 cm, kolor biały. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Podajnik papieru toaletowego wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Wieszak naścienny | 1 |
| Lustro o wym. 60x90cm, naklejane na ścianę | 1 |

WĘZEŁ SANITARNY PAC. NIEPEŁNOSPRAWNEGO

(pom. nr IIB 2.17A)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 2 (min. IP 44)

-	instalacja przyzywowa

Wyposażenie stałe:

| umywalka dla niepełnosprawnych, 65cm szerokości, z podtynkowym syfonem | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| miska kompaktowa lejowa dla niepełnosprawnych do kompletu z deską | 1 |
| brodzik półokrągły 90x90cm, wpuszczony w posadzkę, odpływ o średnicy 90 mm wraz z zestawem odpływowym umożliwiającym czyszczenia syfonu od góry | 1 |
| parawan prysznicowy mocowany na prowadnicy do sufitu podwieszonego | 1 |
| naścienna bateria prysznicowa termostatyczna z nienagrzewającym się korpusem. Dwustopniowa regulacja temperatury 25 - 38°C oraz od 38 do 41 °C z ogranicznikiem temperatury do 41°C. | 1 |
| Poręcz ścienna łukowa (uchylna), dł. 70cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. | 1 |
| Poręcz ścienna łukowa (stała), dł. 70cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. | 1 |
| Poręcz ścienna łukowa (stała), dł. 60cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. | 2 |
| PORĘCZ KĄTOWA 90° 30x60cm. Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. | 1 |
| siedzisko prysznicowe mocowane do ściany, uchylne. Wymiary siedziska 40 x 40 cm, kolor biały. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Podajnik papieru toaletowego wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Wieszak naścienny | 1 |
| Lustro o wym. 60x90cm, naklejane na ścianę | 1 |

MAGAZYN

(pom. nr IIB 2.8)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 1 (min. IP 44) na wys. ok 100cm od spodu wyk. podłogi

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| Kran ze złączką do węża, zimna i ciepła woda, montowany na wysokości 65cm | 1 |
| --- | --- |
| Kratka ściekowa do posadzki glazura / beton - syfon posadzkowy z regulowaną wysokością z sitem inox mocowanym na dwie śruby, odpływ pionowy z możliwością zmiany na poziomy za pomocą kolana 90 | 1 |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 420cm |  |

SEKRETARIAT MEDYCZNY

(pom. nr IIB 2.9)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	ślusarka aluminiowa bezklasowa, szkło matowe.

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 3 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kamera internetowa  - szt.1 – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	nad drzwiami wejściowymi oprawa oświetleniowa LED z informacją „ NIE WOLO WCHODZIĆ” -  zapalanie przy biurku

Wyposażenie stałe:

| Zabudowa umywalki w postaci szafy z płyty meblowej laminowanej [głębokość: 60cm, długość: 120cm, wysokość: do 210cm] | 1 |
| --- | --- |
| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Szafa ubraniowa z płyty meblowej laminowanej [głębokość: 60cm, długość: 120cm, wysokość: do 210cm] | 1 |

PRZEDSIONEK; MAGAZYN

(pom. nr IIB 2.10; IIB 2.13; IIB 2.20)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 1

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| pom. nr IIB 2.10 - Szafa do zabudowy z półkami z płyty meblowej laminowanej, zamykana na klucz [głębokość: 45cm, długość: 110cm, wysokość: do 250cm] | 2 |
| --- | --- |

POKÓJ ORDYNATORA;  ŚWIETLICA / SALA LEKCYJNA

(pom. nr IIB 2.11; IIB 2.26)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	pom. nr IIB 2.11 - drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

pom. nr IIB 2.26 - drewniane z oknem (szkło bezpieczne), bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	pom. nr IIB 2.11 - PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 2 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	pom. nr IIB 2.26 - PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 1 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kamera internetowa  - razem szt.2 – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

(pom. nr IIB 2.12)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapety			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 2 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kamera internetowa  - szt.1 – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| Zabudowa umywalki w postaci szafy z płyty meblowej laminowanej [głębokość: 60cm, długość: 120cm, wysokość: do 250cm] | 1 |
| --- | --- |
| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Szafa do zabudowy z płyty meblowej laminowanej z półkami [głębokość: 60cm, długość: 50cm, wysokość: do 250cm] | 3 |

WĘZEŁ SANITARNY PERSONELU; PRZEDSIONEK; WC PERSONELU

(pom. nr IIB 2.14; IIB 2.21; IIB 2.21A)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 2 (min. IP 44)

-	pom. nr IIB 2.21 - kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| umywalka ceramiczna klasyczna 50x41cm z otworem, mocowana na wspornikach z półpostumentem | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| zestaw wc kompakt do kompletu z deską | 1 |
| pom. nr IIB 2.14 - naścienna bateria prysznicowa termostatyczna z nienagrzewającym się korpusem. Dwustopniowa regulacja temperatury 25 - 38°C oraz od 38 do 41 °C z ogranicznikiem temperatury do 41°C. | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Podajnik papieru toaletowego wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Wieszak naścienny | 1 |
| Lustro o wym. 60x90cm, naklejane na ścianę | 1 |
| pom. nr IIB 2.14 - brodzik półokrągły 80x80cm, wys. 7cm, odpływ o średnicy 90 mm wraz z zestawem odpływowym umożliwiającym czyszczenia syfonu od góry | 1 |
| pom. nr IIB 2.14 - kabina półokrągła z drzwiami przesuwanymi, szkło hartowane | 1 |

POKÓJ LEKARZY / LEK. DYŻURNY; POKÓJ SOCJALNY PIELĘGNIAREK

(pom. nr IIB 2.15; IIB 2.24)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	GRES na klej stanowiący fartuch między szafkami dolnymi i górnymi

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	pom. nr IIB 2.15 - PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 5 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	pom. nr IIB 2.26 - PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 1 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kamera internetowa  - razem szt.2 – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| zlew wpuszczony w blat - kolor biały | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 210cm |  |
| szafki laminowane pod blatem - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 210cm |  |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 210cm |  |
| chłodziarka pod blatem, w klasie energetycznej A+ (zasilanie 230V, 50/60 Hz) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |

ŚLUZA

(pom. nr IIB 2.16)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	GRES na klej stanowiący fartuch przy umywalce, do wysokości min.2,00m

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane z oknem (szkło bezpieczne), bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wyposażenie stałe:

| umywalka ceramiczna klasyczna 50x41cm z otworem, mocowana na wspornikach z półpostumentem | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Lustro o wym. 60x90cm, naklejane na ścianę | 1 |

SKŁAD PORZĄDKOWY

(pom. nr IIB 2.19)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 1 (min. IP 44) na wys. ok 100cm od spodu wyk. Podłogi

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| zlew gospodarczy (stojący na własnych nóżkach) z rusztem ruchomym o wym.600x600x650mm | 1 |
| --- | --- |
| bateria dwu-otworowa ścienna z ruchomą wylewką teleskopową, bez mimośrodów, możliwość podłączenia węża | 1 |

BRUDOWNIK

(pom. nr IIB 2.22)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-		drewniane, pełne, drzwi podcięte bez zwiększonej izolacyjności akustycznej (sumaryczny przekrój otworu w części dolnej min. 0,022m2)

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 3 (min. IP 44) na wys. ok 100cm od spodu wyk. podłogi

Wyposażenie stałe:

| Zlew wpuszczony w blat na wysokości 85cm | 1 |
| --- | --- |
| Zlew wpuszczony w blat na wysokości 60cm | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 2 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 140cm |  |
| szafki laminowane pod blatem - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 140cm |  |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 140cm |  |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| macerator do jednorazowych kaczek i basenów , wolnostojący – podłączenie wg specyfikacji urządzenia dobranego w projekcie budowlanym | 1 |
| myjnia - dezynfektor do wielorazowych kaczek i basenów, wolnostojąca – podłączenie wg specyfikacji urządzenia dobranego w projekcie budowlanym | 1 |
| macerator pieluch, wolnostojący – podłączenie wg specyfikacji urządzenia dobranego w projekcie budowlanym | 1 |
| Kran ze złączką do węża, zimna i ciepła woda, montowany na wysokości 65cm | 1 |
| Kratka ściekowa do posadzki glazura / beton - syfon posadzkowy z regulowaną wysokością z sitem inox mocowanym na dwie śruby, odpływ pionowy z możliwością zmiany na poziomy za pomocą kolana 90 | 1 |

GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY

(pom. nr IIB 2.23)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	GRES na klej stanowiący fartuch między szafkami dolnymi i górnymi

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 2 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kamera internetowa  - szt.1 – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	punkty poboru gazów medycznych: 1 x  tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze

Wyposażenie stałe:

| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| zlew wpuszczony w blat - kolor biały | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 240cm |  |
| szafki laminowane pod blatem (zamykane na klucz) - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 240cm |  |
| szafki laminowane wiszące (zamykane na klucz) - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 240cm |  |
| chłodziarka pod blatem, w klasie energetycznej A+ (zasilanie 230V, 50/60 Hz) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |

POKÓJ BADAŃ

(pom. nr IIB 2.25)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	PCV z rolki

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x – podłoże tapeta z włókna szklanego

Ściany okładziny	-	GRES na klej stanowiący fartuch między szafkami dolnymi i górnymi

Cokoły		-	PCV z rolki jak na podłodze, wysokości min.10cm

Strop					- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +24°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4

-	PEL (2xRJ45 + 2x230V) – 2 szt. – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	kamera internetowa  - szt.1 – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

-	punkty poboru gazów medycznych: 1 x  tlen, 1 x próżnia

Wyposażenie stałe:

| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 90cm |  |
| szafki laminowane pod blatem (zamykane na klucz) - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 90cm |  |
| szafki laminowane wiszące (zamykane na klucz) - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 90cm |  |
| Szafa do zabudowy z płyty laminowanej z półkami, zamykana na klucz [głębokość: 60cm, długość: 45cm, wysokość: do 210cm] | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |

KUCHNIA ODDZIAŁOWA

(pom. nr IIB 2.27)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Parapet			-	do wymiany na konglomerat gr.3cm

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4 (min. IP 44) na wys. ok 100cm od spodu wyk. Podłogi

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| umywalka ceramiczna klasyczna 50x41cm z otworem, mocowana na wspornikach z półpostumentem | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Zlew dwukomorowy wpuszczony w blat | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 270cm |  |
| szafki laminowane pod blatem - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 270cm |  |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 270cm |  |
| chłodziarka duża w zabudowie, w klasie energetycznej A+ (zasilanie 230V, 50/60 Hz) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| szafa przelotowa na czyste naczynia szerokości 90cm | 1 |

ZMYWALNIA oraz MYCIE WÓZKÓW

(pom. nr IIB 2.28; IIB 2.29)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	gres na klej – gatunek I – nr 2

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4 (min. IP 44) na wys. ok 100cm od spodu wyk. podłogi

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| umywalka ceramiczna klasyczna 50x41cm z otworem, mocowana na wspornikach z półpostumentem | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Zlew dwukomorowy wpuszczony w blat | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 240cm |  |
| szafki laminowane pod blatem - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 240cm |  |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 240cm |  |
| zmywarka gastronomiczna – uniwersalna - montowana pod blatem z funkcją wyparzania min. 80°C. i czasem cyklu jednego mycia ok. 120 s) – podłączenie wg specyfikacji urządzenia dobranego w projekcie budowlanym np. f-my Tanake lub równoważna | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Dozownik środków dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |
| Kran ze złączką do węża – ciepła i zimna woda | 1 |
| Wpust podłogowy hermetyczny | 1 |

DEPOZYT / POM. DLA OPIEKUNÓW

(pom. nr IIB 2.31)

Wykończenie :

Posadzka:			-    	gres na klej – gatunek I – nr 2

Ściany malowanie	- 	farba lateksowa (zmywalna) 2x

Ściany okładziny	-	GRES na klej stanowiący fartuch między szafkami dolnymi i górnymi

Strop		- 	farba emulsyjna 1x

Sufit podwieszany	-	akustyczny, w module 60x60cm

Drzwi wewnętrzne	-	drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min.35dB z listwą opadającą akustyczną,

Samozamykacz w skrzydle – kryty, spowalniający zamykanie

Wytyczne:

-	min. wys. pomieszczenia 250 cm od wykończonej podłogi

- 	temperatura: +20°

- 	wentylacja: zgodnie z normą

- 	oświetlenie: zgodnie z normą

-	gniazda elektryczne 230V – min. 4 (min. IP 44) na wys. ok 100cm od spodu wyk. Podłogi

-	kontrola dostępu we/wy - 2 czytniki w jednych drzwiach – zgodnie z rysunkami koncepcji funkcjonalno-technologicznej

Wyposażenie stałe:

| umywalka wpuszczona w blat – kolor biały | 1 |
| --- | --- |
| bateria umywalkowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| Zlew dwukomorowy wpuszczony w blat – kolor biały | 1 |
| bateria zlewowa, stojąca z mieszczaczem, chromowana, uruchamiana bez kontaktu z dłonią (łokciowa) | 1 |
| blat laminowany mocowany na szafkach: - szerokość blatu 60cm - długość blatu ~ 235cm |  |
| szafki laminowane pod blatem - szerokość jednej szafki 60cm - łączna długość szafek ~ 235cm |  |
| szafki laminowane wiszące - szerokość jednej szafki 30cm - łączna długość szafek ~ 235cm |  |
| chłodziarka duża w zabudowie, w klasie energetycznej A+ (zasilanie 230V, 50/60 Hz) | 1 |
| Dozownik mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, łokciowy | 1 |
| Podajnik ręczników papierowych, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk | 1 |

### Wymagania dotyczące wyposażenia

W ramach przebudowy obiektu należy ująć w kosztach wykonanie tzw. wyposażenia montowanego na stałe t.j.:

- 	lady na zamówienie wskazane na rysunkach koncepcyjnych oraz zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

-	szafki laminowane stojące i wiszące , wskazane na rysunkach koncepcyjnych oraz zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

- 	blaty laminowane  wskazane na rysunkach koncepcyjnych oraz zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

-	elementy dla osób niepełnosprawnych określone w projekcie.

-	podajniki mydeł, płynów dezynfekcyjnych, ręczników papierowych i papieru toaletowego zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń oraz procedurami higienicznymi obowiązującymi w szpitalu.

-	wieszaki naścienne zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

-	biały montaż wraz z armaturą zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

-	lustra naklejane na ścianę, o wym.60x90cm zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

-	urządzenia  wskazane na rysunkach koncepcyjnych oraz zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

-	chłodziarki pod zabudowę  wskazane na rysunkach koncepcyjnych oraz zgodne z opisem zawartym w PFU pkt. 2.7.2 -  Wymagania szczegółowe dotyczące  wykończenia i wyposażenia pomieszczeń.

UWAGA:

Wyposażenie ruchome pokazane na rysunkach koncepcyjnych kolorem jasno - szarym tj. łóżka, szafki, stoliki, krzesełka itp. dostarczone w trybie odrębnego zamówienia.

### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Do wykonania zadania należy użyć materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty.

Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo robót powinna wynosić minimum 5 lata.

### Warunki wykonania i odbioru robót.

Warunki odpowiadać powinny zawartości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

### Rozwiązania techniczne optymalizujące koszty eksploatacji.

W zakresie rozwiązań funkcjonalnych.

- Założyć możliwość zmiany przeznaczenia pomieszczeń w stosunku do zmieniających się potrzeb.

- System ochrony p.poż. –  gwarantujący wymagane parametry ochrony pożarowej.

W zakresie zarządzanie dokumentacją:

- Scenariusz p.poż – stan klap, otwarcia drzwi, monitoring najważniejszych dla ewakuacji miejsc.

- Każdy projekt, każda przebudowa przestrzeni lub instalacji zakończona powinna być kontrolowanym przez dział techniczny projektem powykonawczym.

- Projektant musi wykonać zadaną konwersję warstw co zapewni łatwość dostępu do wersji elektronicznych zespołowi technicznemu.

- Kosztorysy w jednolitym, wybranym formacie.

Instalacje elektryczne.

- Zarządzanie energią elektryczną, korekcja współczynnika mocy, pomiary nadzór i sterowanie mocą – automatyka w rozsądnych granicach, uwzględniających koszty eksploatacji obiektu zgodnie z założeniami szpitala.

- Kompensacja mocy biernej i filtrowanie, mierniki.

- Włączniki zmierzchowe i ruchowe.

- Zachowanie czystości opraw.

- Automatyczne włączanie i wyłącznie światła.

- Maksymalne wykorzystanie światła dziennego.

- Urządzenia rezerwujące napięcie w zakresie koniecznym do zamknięcia aktywnego oprogramowania i ewentualnie ewakuacji.

Oszczędności eksploatacyjne w aspekcie wyposażenia.

- Nadzór nad strefami o ograniczonym dostępie. W tym kamery w wybranych miejscach.

- Wszystkie zamki w systemie masterkey. Jednakowe zamki, odporne na zużycie. W razie zagrożenia jeden klucz otwiera każdy zamek (wg decyzji inwestora)

- Ściany na drogach transportowych  zabezpieczone w sposób ograniczający uszkadzanie. W miejscach intensywnego ruchu wózków montaż systemów pochłaniających energię zderzenia.

Uwaga: wszystkie rozwiązania uzgodnić z Inwestorem.

### Wskaźniki ekonomiczne

Obliczenia wg odrębnego opracowania – załącznik nr 1.

2.14. 	Ochrona p.poż.

Budynek przystosować w zakresie ochrony p.poż. zgodne z wymaganiami zwartymi w ekspertyzie, która musi zostać sporządzona przez wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji.

Należy zwrócić uwagę na:

- wydzielenie p.poż. klatek schodowych i podział obiektu na strefy.

- oddymianie klatek.

- montaż hydrantów na wszystkich przebudowywanych kondygnacjach.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Dokumentacja formalno prawna

### Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Budynek nie znajduje się w strefie ochrony zabytków.

### Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Inwestor oświadcza, że dysponuje w/w nieruchomością na cele budowlane.

### Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Dokumentacja opracowana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

### Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

#### Kopia mapy zasadniczej

Dla celów orientacji położenia pawilonów objętych opracowaniem na terenie kompleksu szpitalnego.

#### Wyniki badań gruntowo – wodnych dla potrzeb posadowienia budynku

Budynek jest istniejący a prace nie wykraczają poza jego kubaturę. Badania gruntowe nie są konieczne.

#### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Nie dotyczy.

#### Inwentaryzacja zieleni.

Obszar objęty PFU nie obejmuje terenu.

#### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.

Budynek jest przeznaczony na cele szpitalne i położony w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego poza obszarem  miejskim i drogami o dużym natężeniu ruchu. Nie występuje zagrożenie hałasem.

Prowadzona działalność nie powoduje przenikania do atmosfery zanieczyszczeń.

Zgodnie z przepisami budynek nie wymaga opracowania opinii lub raportu                    o oddziaływaniu na środowisko.

#### Pomiary ruchu drogowego, hałasu

Nie dotyczy – patrz punkt 1.4.3.

#### Inwentaryzacja obszaru PUF.

Rysunki wg spisu załączników w pkt. 2.0.

#### Dokumentację obiektów podlegających rozbiórkom.

Wg załączonych rysunków koncepcyjnych.

#### Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączami instalacyjnymi.

Budynek funkcjonować ma w oparciu o istniejące przyłącza i przydziały mocy mediów użytkownika. Szczegółowe bilanse w projekcie budowlanym.

#### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzaniem.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy:

-	 wykonać Ekspertyzę Techniczną Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obszaru objętego PUF i koncepcją.

## Spis załączników

Załącznik nr 1.	Rysunki:

Rys. 02		Stan istniejący – rzut piwnic 				skala 1:100

Rys. 03		Stan istniejący – rzut parteru				skala 1:100

Rys. 04		Stan istniejący – rzut piętra I				skala 1:100

Rys. 1		Koncepcja – sytuacja					skala 1:500

Rys. 2		Koncepcja – rzut piętra I				skala 1:100